ООО «СХМ» # КОНДИЦИОНЕР ПРОМЫШЛЕННЫЙ # К Х М- 500-3,0 У2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ # КХМ-500-3,0М -00.00.000 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ 1 Описание кондиционера КХЛ-500-3,0 У2 3 1.1 Назначение и область применения 3 1.2 Состав и технические характеристики 3 2 Устройство и принцип работы 4 3 Монтаж и подготовка кондиционера к работе 5 4. Управление кондиционером 6 5. Указание мер безопасности 7 6. Техническое обслуживание 7 7. Возможные отказы и методы их устранения 8 8. Правила хранения и транспортирования 9 9. Приложение №1(Электрическая схема). 10 10. Приложение №2(Габаритные размеры пульта управления). 11

Описание кондиционера КХМ-500-3,0 У2 1.1 Назначение и область применения Кондиционер промышленный КХМ-500-3,0 У2 предназначен для создания нормального микроклимата на рабочем месте оператора в режиме «вентиляции» и «кондиционирования». Климатическое исполнение кондиционеров У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Кондиционер в автоматическом режиме поддерживает температуру с помощью датчика-реле температуры, работающего в диапазоне плюс 18÷30 °С с точностью ±2 °С при температуре окружающей среды от +8 °С до +70°С. . Допускается кратковременная работа кондиционера (до 15 минут) при температуре окружающей среды +85 °С. 1.2 Состав и технические характеристики 1.2.1 Комплектность кондиционера Таблица 1 Наименование; Обозначение; Коли чество; Примечание. Блок охлаждения КХМ-500-3,0 У2; КХМ-500-БО У2; 1. Трубка сливная ПВХ 10; ПХВ ГОСТ 19034-82; 1. Соединительный кабель; КХМ-500-3,0 У2 Э00.00.01 ГЧ; 1. Пульт управления; Блок управления КХМ 500-3,0 У2; 1. Паспорт; КХМ-500-3,0М -00.00.000 ПС; 1. Руководство по эксплуатации; КХМ-500-3,0М -00.00.000 РЭ; 1. Выписка и приложения РЭ; 3. ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в электрическую схему и конструкцию кондиционера, которые могут быть не отражены в эксплуатационной документации, не влияющие на монтажные, присоединительные размеры и технические характеристики кондиционера без предварительного уведомления потребителя. Внимание!!! Кондиционеры работают в режиме холод и вентиляция при температуре окружающей среды от +8°С 1.2.2 Технические характеристики кондиционера КХМ-500-3,0 У2 Таблица 2 Наименование показателей; Норма. Производительность по кондиционируемому воздуху, м3/ч; 500. Производительность по холоду, кВт; 3,0. Максимально допустимая температура воздуха на входе в конденсатор, С; +70. Максимальная потребляемая мощность, кВт; 0,85. Масса,кг; 45. 1.2.6 Сведения о содержании драгоценных металлов в блоке охлаждения. СЕРЕБРО Холодильный агрегат - 3,1959 гр. 1.2.8 Эргономические показатели. Уровень шума на рабочем месте оператора не должен превышать, см. табл. 3. Таблица 3 Наименование показателей; Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, в Гц; Уровень звука и эквивалентный уровень звука, дБА. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 5000. Уровень звуковой мощности, дБ; 91; 83; 77; 73; 70; 68; 66; 64; 75.

Устройство и принцип работы кондиционера КХМ-500-3,0 У2 2.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры блока охлаждения приведены на рисунке 1. Рис. 1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры кондиционера КХМ-500-3,0 У2

2.2 Блок охлаждения состоит из следующих частей: испарителя, вентилятора, клеммного набора, разъема ШР, жгута соединения с регулятором температуры и отсека, в котором размещены: компрессор, фильтр-осушитель дроссельное устройство (капилляр), трубопроводы, конденсатор и вентиляторы. Электрическая схема подключения кондиционера представлена в Приложении №1. 2.3 Блок охлаждения работает следующим образом. Воздух из кабины всасывается в испарительную камеру блока охлаждения. Воздушная смесь охлаждается в испарителе и подается через нагнетательное отверстие в кабину. Охлажденная воздушная смесь понижает температуру в кабине до требуемых параметров и вновь всасывается в холодильный агрегат. Пульт управления (Приложение №2) совместно с датчиком температуры в зависимости от температуры внутри кабины отключает и включает компрессор холодильной машины. Кондиционер может работать в режимах: «охлаждения» и «вентиляции» воздуха. Переключение режимов осуществляется по желанию оператора с помощью пульта управления. Пр 3 Монтаж и подготовка кондиционера Место установки кондиционера должно удовлетворять нижеперечисленным условиям: а) Поверхность на которую устанавливается кондиционер, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать его вес, и ровной, чтобы исключить возникновение излишних шумов и вибрации. 3.1 Установка кондиционера должна производиться осторожно, так как при ударах может произойти утечка хладона из системы, что приведет к неработоспособности кондиционера. 3.2 По прибытии на место монтажа кондиционер должен быть подготовлен для установки. 3.2.1. Проверить состояние упаковки. Упаковка должна быть целой. 3.2.2. Вскрыть упаковку и проверить комплектность поставки кондиционера. Проверить внешнее состояние кондиционера на отсутствие механических повреждений. 3.2.3. Уточнить напряжение электропитания кондиционера, сравнить с имеющимся на транспортном средстве. 3.2.4. Установить пульт управления внутри кабины. 3.2.5 Кондиционер устанавливается на стенку кабины. В стенке кабины делают круглое отверстие для выхода обработанного воздуха( 125 мм), а так же четыре отверстия 12 по присоединительным размерам для крепления лап. (рисунок 1). 3.2.6. На выпускное отверстия кабины и под лапы блока охлаждения, установить прокладку из резины губчатой- толщиной не менее 15мм.(В комплекте с кондиционером прокладки не поставляются.) Исключить соприкосновение блока охлаждения с корпусом кабины. 3.2.7. Блок охлаждения установить в кабину, совместив выпускное отверстие в блоке охлаждения и на стенке кабины. Крепление к кабине производится болтами М10-12, длина которых выбирается с учетом конструктивных особенностей стенок кабины. 3.2.8. Закрепить кондиционер, а также пульт управления. 3.2.9. Соединить при помощи ШР холодильный агрегат с пультом управления. Подать питание на пульт управления. Пульт управления обеспечивает автоматическую работу блока охлаждения в режимах охлаждения и вентиляции воздуха, а также осуществляет защиту электродвигателей компрессора, вентиляторов от перегрузок по току и токов короткого замыкания, потери напряжения в сети. Подключение осуществляется изготовителем кондиционеров с помощью жгута проводов. Габаритные, установочные и присоединительные размеры пульта управления представлены в Приложении №2. Электрическая схема подключения кондиционера представлена в Приложении №1. 3.2.10. Убедившись в правильности подключения источника питания, произвести окончательный монтаж. и включении автоматического выключателя или преобразователя напряжения входное напряжение сразу подается на пульт управления и сопровождается кратковременным включением дисплея пульта управления и звуковым сигналом, для включения кондиционера нажать кнопку.

4. Управление кондиционером Для управления кондиционером используется панель пульта управления: - Кнопка питания. Эта кнопка служит для включения и выключения прибора. - Кнопка переключения режимов. Эта кнопка служит для выбора режима - Охлаждения - Осушения - Ветиляции Световой индикатор укажет выбранный режим. - Режим охлаждения При выборе режима охлаждения горит зеленый индикатор. В режиме охлаждения воздух охлаждается, а горячий воздух удаляется через выпускной шланг. Отрегулируйте скорость вентилятора и температуру воздуха по своему усмотрению. - Режим осушения При выборе режима осушения, горит оранжевый индикатор. Воздух осушается при прохождении через кондиционер, работающий не в режиме полного охлаждения. - При температуре выше 25 градусов скорость вращения вентилятора можно отрегулировать. - В противном случае фиксируется низкая скорость вращения вентилятора. ВНИМАНИЕ! При монтаже кондиционера с выводом выпускного шланга за приделы помещения, режим осушения использовать не рекомендуется для отсутствия случаев попадания конденсата на пол. - Режим вентиляции При выборе режима вентиляции горит желтый индикатор. Воздух циркулирует в помещении без охлаждения. - Кнопка регулировки скорости вращения вентилятора. Эта кнопка служит для выбора скорости вентилятора: высокой, средней или низкой. - Кнопка таймера. В режиме ожидания эта кнопка служит для установки времени включения. Если кондиционер включен, эта кнопка служит для установки времени отключения. - Таймер Автоматическое выключение: Если кондиционер включен, при помощи кнопки таймера установите время его работы (в часах) до автоматического выключения. Автоматическое включение: Если кондиционер находится в режиме ожидания, при помощи кнопки таймера установите время (в часах) до его автоматического включения в режиме охлаждения воздуха. - Кнопки настройки температуры и времени В режиме охлаждения кнопки «» и «» позволяют просмотреть и отрегулировать заданную температуру. Через 15 секунд на дисплее снова отображается температура в помещении. Температуру можно отрегулировать только в режиме охлаждения. Время можно установить в диапазоне 1-24 часа. Примечание: при одновременном нажатии на кнопки настройки температуры и времени переключается режим отображения температуры: в градусах Цельсия или Фаренгейта. ВНИМАНИЕ! При правильной работе компрессора хладонопровод, соединяющий компрессор и испаритель - холодный. ВНИМАНИЕ! Повторное включение кондиционера производиться не раньше чем через 3 (три) минуты после отключения. 5. Указание мер безопасности 5.1. К монтажу и пуску в эксплуатацию кондиционера допускаются лица, изучившие данный паспорт и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при работе с хладоновыми холодильными установками. 5.2. Агрегат холодильный должен быть надежно заземлен медным проводом сечением не менее 4 мм2 в соответствии с Правилами устройства электроустановок. 5.3. Обслуживание кондиционера производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей. 5.4. При попадании жидкого хладона на кожу необходимо осторожно растереть обмороженные участки кожи стерильным ватным тампоном или марлевой салфеткой до покраснения кожи и появления чувствительности. Если хладон попал в глаза, их необходимо промыть водой комнатной температуры, а затем внести несколько капель стерильного вазелинового масла. 5.5. На работах, связанных с опасностью поражения током, необходимо применять защитные средства (инструменты и приспособления с изолированными ручками, и др.). 5.6. В местах хранения кондиционера запрещается пользоваться открытым огнем. 5.7. При срабатывании приборов защиты кондиционера необходимо вызвать механика-холодильщика и не возобновлять работу до выявления причин неисправности. - Техническое обслуживание 6.1. Своевременное выполнение мероприятий по техническому обслуживанию предупреждает появление отказов в работе, увеличивает межремонтные сроки и обеспечивает высокий уровень эксплуатационной надежности кондиционера. Мероприятия по техническому обслуживанию производятся мастером по холодильным установкам, прошедшим инструктаж и имеющим допуск к выполнению соответствующих работ . Гарантия и бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли в следствии: нарушения потребителем правил эксплуатации изложенных в паспорте и данном руководстве по эксплуатации, самостоятельного ремонта или внесении несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, при изменении длины электрокабеля, при неправильном фазировании при подключении кондиционера, при нарушении пломбировки, а так же при не выполнении еженедельного технического обслуживания (п. 6.2. I. данного руководства) Мероприятия по техническому обслуживанию выполняемые потребителем: Общие указания: а) проведение работ по техническому обслуживанию должно производиться периодически; б) неисправности, выявленные при техническом обслуживании кондиционера, должны быть устранены; в) после устранения неисправностей необходимо убедиться в нормальной работе кондиционера; г) перед началом технического обслуживания кондиционера должно быть проверено его техническое состояние. Техническое обслуживание кондиционера производится согласно перечня технического обслуживания . 6.2. Перечень работ для различных видов технического обслуживания: I.Еженедельное техническое обслуживание*. Очистка загрязнений теплопередающих поверхностей конденсатора производится при помощи сжатого воздуха(6-8 атмосфер), путем обдува конденсатора при включенном кондиционере в режиме «охлаждения».. *Очистка производится один раз в 7 дней, либо раз в 14 дней (в зависимости от загрязненности окружающей среды) с обязательным ведением учета , все записи учета очистки кондиционера производятся в паспорте в таблице 1.. II.Ежемесячное техническое обслуживание. Содержание работ и методика их проведения; Технические требования; Инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ. 1. Проверить состояние вентиляторов прослушиванием их во время работы с выявлением источника посторонних звуков.; Посторонние звуки не допускаются.. 2. Проверка состояния крепления конденсатора и вентиляторов .; Должно быть надежно закреплено.. 3. Проверять работу приборов автоматики и электроаппаратуры на четкость срабатывания; Кондиционер должен запускаться в работу и работать в автоматическом режиме безотказно.. III.Сезонное техническое обслуживание. 1. Выполнить работы технического обслуживания, перечень которых приведен выше.. 2. Проверка сопротивления изоляции токоведущих цепей относительно корпуса пульта управления и кондиционера.. 3. По истечении сезонной работы рекомендуется снять агрегат холодильный для хранения в зимний период в отведенном для этого месте.. 7.Возможные отказы и методы их устранения Наименование отказа, внешнее его проявление и дополнительные признаки; Вероятная причина; Метод устранения; Группа сложности работ по устранению. Неисправности в блоке охлаждения. 1. При работающем кондиционере воздух в кабину не поступает или поступает в заметно малом количестве.; 1.1. Не работает вентилятор испарителя.; 1.1. Ревизия электродвигателя и осевого вентилятора. Неисправный заменить.; вторая. 2. При высокой температуре воздуха в кабине компрессор после включения сразу отключается.; 2.1. Сильно засорен конденсатор. 2.2. Не работает осевой вентилятор из-за выхода из строя электродвигателя вентилятора.; 2.1. Прочистить конденсатор. 2.2. Заменить электродвигатель.; вторая. 3.При исправном электрооборудовании и наличии электропитания компрессор не работает, а токовая защита отключает компрессор.; 3.1. Компрессор не исправен.; 3.1.Замена компрес- сора при наличии обрыва обмоток или изменении их сопротивления; первая. 4. При нормальной работе вентиляторов и компрессора воздух не охлаждается.; 4.1. Отсутствие хладона в холодильной системе. 4.2. Отсутствует прокачка хладона.; 4.1. и 4.2. Кондиционер должен быть отправлен на ремонт в мастерскую.; первая.. 8. Правила хранения и транспортирования 8.1. Хранение упакованного кондиционера должно производиться под навесом или в закрытом с естественной вентиляцией помещении. 8.2. Транспортирование кондиционера производить вертикально любым видом транспорта (в закрытых вагонах, кузовах, контейнерах и прочее). 8.3. При транспортировании кондиционеров должны выполняться требования следующих нормативных документов в зависимости от вида транспорта, которым оно производиться: а) железнодорожным транспортом согласно "Техническим условиям перевозки и крепления грузов" и "Правилам перевозки грузов"; б) автомобильным транспортом согласно "Общим правилам перевозки грузов автотранспортом"; в) морским транспортом согласно "Общим специальным правилам перевозки грузов Приложение №1 №; English; Русский. 1; White; Белый. 2; Blue; Синий. 3; Red; Красный. 4; Brown; Коричневый. 5; Compressor; Компрессор. 6; Capacitor; Конденсатор. 7; Sensor; Датчик. 9; Connector; Соединитель. 10; Micro switch; Микро - переключатель. 11; Remote receiver; Дистанционный приемник. 12; Motor; двигатель. 13; Water motor; Гидротурбина. 14; green; Зеленый. 15; Yellow; Желтый. Рис.3 – Схема подключения Кондиционера КХМ-500-3,0 У2 Приложение №2 Рис.2 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры пульта управления Кондиционера КХМ-500-3,0 У2